## Лист1
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
Замена трансформатора в КТП-186 «База ЖКХ» п. Савино
Основание | [7 empty] | Сметная стоимость - | [10 empty] | 296.0682 |  |  |  | тыс.руб
Чертежи № | [7 empty] | Нормативная трудоемкость - | [10 empty] | 162,09 чел-ч
[8 empty] | Сметная заработная плата - | [10 empty] | 36,432 тыс.руб
№ п/п |  | Шифр и номер позиции норматива |  | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения |  |  | Кол-во единиц | [8 empty] | Сметная стоимость, руб.
[12 empty] | На ед. изм. |  |  |  | Общее |  |  |  |  | На ед. изм. |  |  | Общая
Монтажные работы
1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  | 8
1 |  | ГЭСНм08-01-072-01 |  | Демонтаж. Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 |  |  |  |  | 100 м | [6 empty] | 0.06 |  |  |  |  | 11037.19 |  |  | 662.24
|  | (0) Приказ N507 от 04.09.2019 Прил.3 т.3 п.6; Приказ N507 от 04.09.2019 п.8.3 т.3 п.1 |  | ЗП=9524,81*1,35*0,7; ЭММ=2154,77*1,35*0,7; ЗПм=1268,32*1,35*0,7; Мат=0*0; ТЗТ=50,5*1,35*0,7; ТЗТм=6,33*1,35*0,7
|  | 1 |  | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 50.5 |  |  |  | 2.8634 |  |  |  |  | 188.61 |  |  | 540.06
|  |  |  | Средний разряд работы | [7 empty] | 4
|  | 2 |  | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6.33 |  |  |  | 0.35891 |  |  |  |  | 689.49 |  |  | 71.91
|  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.01134 |  |  |  |  | 876.25 |  |  | 9.94
|  |  |  | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.01134 |  |  |  |  | 264.73 |  |  | 3
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.01134 |  |  |  |  | 910.06 |  |  | 10.32
|  |  |  | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.01134 |  |  |  |  | 227.48 |  |  | 2.58
|  | 91.17.04-233 |  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 6.25 |  |  |  | 0.35438 |  |  |  |  | 53.39 |  |  | 18.92
|  |  |  | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  | 6.25 |  |  |  | 0.35438 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 91.21.22-491 |  | Шинотрубогибы |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 5.93 |  |  |  | 0.33623 |  |  |  |  | 246.85 |  |  | 83
|  |  |  | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  | 5.93 |  |  |  | 0.33623 |  |  |  |  | 197.28 |  |  | 66.33
2 |  | ГЭСНм08-03-523-01 |  | Демонтаж. Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А |  |  |  |  | шт. | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 173.18 |  |  | 519.54
|  | (0) Приказ N507 от 04.09.2019 п.8.3 т.3 п.2; Приказ N507 от 04.09.2019 Прил.3 т.3 п.6 |  | ЗП=213,67*0,6*1,35; ЭММ=0,14*0,6*1,35; ЗПм=0*0,6*1,35; Мат=0*0; ТЗТ=1,01*0,6*1,35
|  | 1 |  | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1.01 |  |  |  | 2.4543 |  |  |  |  | 211.55 |  |  | 519.21
|  |  |  | Средний разряд работы | [7 empty] | 4.8
|  | 91.21.16-012 |  | Прессы гидравлические с электроприводом |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0.066 |  |  |  | 0.16038 |  |  |  |  | 2.05 |  |  | 0.33
|  |  |  | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  | 0.066 |  |  |  | 0.16038 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3 |  | ГЭСНм08-01-062-02 |  | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т |  |  |  |  | шт. | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 10815.46 |  |  | 10815.46
|  | (0) Приказ N507 от 04.09.2019 Прил.3 т.3 п.6; Приказ N507 от 04.09.2019 п.8.3 т.3 п.1 |  | ЗП=5205,64*1,35*0,7; ЭММ=6239,3*1,35*0,7; ЗПм=1712,23*1,35*0,7; Мат=4346,25*0; ТЗТ=27,6*1,35*0,7; ТЗТм=6,98*1,35*0,7
|  | 1 |  | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 27.6 |  |  |  | 26.082 |  |  |  |  | 188.61 |  |  | 4919.33
|  |  |  | Средний разряд работы | [7 empty] | 4
|  | 2 |  | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6.98 |  |  |  | 6.5961 |  |  |  |  | 492.21 |  |  | 1618.06
|  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 3.34 |  |  |  | 3.1563 |  |  |  |  | 876.25 |  |  | 2765.71
|  |  |  | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  | 3.34 |  |  |  | 3.1563 |  |  |  |  | 264.73 |  |  | 835.57
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 3.64 |  |  |  | 3.4398 |  |  |  |  | 910.06 |  |  | 3130.42
|  |  |  | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  | 3.64 |  |  |  | 3.4398 |  |  |  |  | 227.48 |  |  | 782.49
|  | 01.7.15.10-0053 |  | Скобы металлические |  |  |  |  | кг |  |  | 10.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 36.9 |  |  | 0
|  | 25.1.01.04-0012 |  | Шпалы из древесины хвойных пород для колеи 600 мм, непропитанные, длина 1200 мм, тип II |  |  |  |  | шт. |  |  | 15 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 263.92 |  |  | 0
4 |  | ГЭСНм08-01-062-01 |  | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т |  |  |  |  | шт. | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 10182.23 |  |  | 10182.23
|  | (0) Приказ N507 от 04.09.2019 Прил.3 т.3 п.6 |  | ЗП=3715,62*1,35; ЭММ=1680,49*1,35; ЗПм=461,19*1,35; ТЗТ=19,7*1,35; ТЗТм=1,88*1,35
|  | 1 |  | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 19.7 |  |  |  | 26.595 |  |  |  |  | 188.61 |  |  | 5016.08
|  |  |  | Средний разряд работы | [7 empty] | 4
|  | 2 |  | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1.88 |  |  |  | 2.538 |  |  |  |  | 492.21 |  |  | 622.61
|  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0.9 |  |  |  | 1.215 |  |  |  |  | 876.25 |  |  | 1064.64
|  |  |  | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  | 0.9 |  |  |  | 1.215 |  |  |  |  | 264.73 |  |  | 321.65
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0.98 |  |  |  | 1.323 |  |  |  |  | 910.06 |  |  | 1204.01
|  |  |  | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  | 0.98 |  |  |  | 1.323 |  |  |  |  | 227.48 |  |  | 300.96
|  | 01.7.15.10-0053 |  | Скобы металлические |  |  |  |  | кг |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 36.9 |  |  | 258.3
|  | 25.1.01.04-0012 |  | Шпалы из древесины хвойных пород для колеи 600 мм, непропитанные, длина 1200 мм, тип II |  |  |  |  | шт. |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 263.92 |  |  | 2639.2
5 |  | ГЭСНм08-03-523-01 |  | Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А |  |  |  |  | шт. | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 298.42 |  |  | 895.26
|  | (0) Приказ N507 от 04.09.2019 Прил.3 т.3 п.6 |  | ЗП=213,67*1,35; ЭММ=0,14*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТ=1,01*1,35
|  | 1 |  | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1.01 |  |  |  | 4.0905 |  |  |  |  | 211.55 |  |  | 865.35
|  |  |  | Средний разряд работы | [7 empty] | 4.8
|  | 91.21.16-012 |  | Прессы гидравлические с электроприводом |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0.066 |  |  |  | 0.2673 |  |  |  |  | 2.05 |  |  | 0.55
|  |  |  | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  | 0.066 |  |  |  | 0.2673 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 01.3.01.02-0002 |  | Вазелин технический |  |  |  |  | кг |  |  | 0.003 |  |  |  | 0.009 |  |  |  |  | 105.09 |  |  | 0.95
|  | 01.7.02.09-0002 |  | Шпагат бумажный |  |  |  |  | кг |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.003 |  |  |  |  | 48.31 |  |  | 0.14
|  | 01.7.06.05-0041 |  | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм |  |  |  |  | кг |  |  | 0.014 |  |  |  | 0.042 |  |  |  |  | 77.96 |  |  | 3.27
|  | 01.7.15.03-0042 |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг |  |  | 0.159 |  |  |  | 0.477 |  |  |  |  | 40.37 |  |  | 19.26
|  | 01.7.20.04-0005 |  | Нитки швейные |  |  |  |  | кг |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.003 |  |  |  |  | 481.35 |  |  | 1.44
|  | 14.4.03.17-0011 |  | Лак электроизоляционный 318 |  |  |  |  | кг |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.015 |  |  |  |  | 286.81 |  |  | 4.3
6 |  | ГЭСНм08-01-072-01 |  | Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 |  |  |  |  | 100 м | [6 empty] | 0.06 |  |  |  |  | 16236.37 |  |  | 974.67
|  | (0) Приказ N507 от 04.09.2019 Прил.3 т.3 п.6 |  | ЗП=9524,81*1,35; ЭММ=2154,77*1,35; ЗПм=1268,32*1,35; ТЗТ=50,5*1,35; ТЗТм=6,33*1,35
|  | 1 |  | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 50.5 |  |  |  | 4.0905 |  |  |  |  | 188.61 |  |  | 771.51
|  |  |  | Средний разряд работы | [7 empty] | 4
|  | 2 |  | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6.33 |  |  |  | 0.51273 |  |  |  |  | 689.49 |  |  | 102.74
|  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.0162 |  |  |  |  | 876.25 |  |  | 14.2
|  |  |  | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.0162 |  |  |  |  | 264.73 |  |  | 4.29
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.0162 |  |  |  |  | 910.06 |  |  | 14.74
|  |  |  | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.0162 |  |  |  |  | 227.48 |  |  | 3.69
|  | 91.17.04-233 |  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 6.25 |  |  |  | 0.50625 |  |  |  |  | 53.39 |  |  | 27.03
|  |  |  | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  | 6.25 |  |  |  | 0.50625 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 91.21.22-491 |  | Шинотрубогибы |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 5.93 |  |  |  | 0.48033 |  |  |  |  | 246.85 |  |  | 118.57
|  |  |  | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  | 5.93 |  |  |  | 0.48033 |  |  |  |  | 197.28 |  |  | 94.76
|  | 01.3.02.02-0001 |  | Аргон газообразный, сорт I |  |  |  |  | м3 |  |  | 0.44 |  |  |  | 0.0264 |  |  |  |  | 322.72 |  |  | 8.52
|  | 01.7.11.07-0227 |  | Электроды УОНИ 13/45 |  |  |  |  | кг |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.0018 |  |  |  |  | 126.51 |  |  | 0.23
|  | 10.1.02.04-0009 |  | Прутки алюминиевые круглого сечения, марка АД1, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметр 135-200 мм |  |  |  |  | т |  |  | 0.00013 |  |  |  | 1e-05 |  |  |  |  | 370573.79 |  |  | 3.71
|  | 10.2.02.10-0013 |  | Прутки медные, круглые, марка М3, диаметр 20 мм |  |  |  |  | т |  |  | 0.00018 |  |  |  | 1e-05 |  |  |  |  | 420697.8 |  |  | 4.21
|  | 14.4.02.09-0001 |  | Краска |  |  |  |  | кг |  |  | 1.36 |  |  |  | 0.0816 |  |  |  |  | 146.49 |  |  | 11.95
7 |  | ССЦпг01-01-01-015 |  | Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т |  |  |  |  | 1 т груза | [6 empty] | 2.06 |  |  |  |  | 282.17 |  |  | 581.27
V=1,650+0,410
8 |  | ССЦпг03-02-03-114 |  | Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 114 км |  |  |  |  | 1 т груза | [6 empty] | 2.06 |  |  |  |  | 1474.12 |  |  | 3036.69
V=1,650+0,410
9 |  | ССЦпг01-01-01-015 |  | Разгрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т |  |  |  |  | 1 т груза | [6 empty] | 2.06 |  |  |  |  | 282.17 |  |  | 581.27
V=1,650+0,410
10 |  | 91.16.01-003 |  | Электростанции передвижные, мощность 30 кВт |  |  |  |  | маш.-ч | [6 empty] | 7 |  |  |  |  | 605.73 |  |  | 4240.11
11 |  | 91.05.05-016 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  | маш.-ч | [6 empty] | 7 |  |  |  |  | 2128.66 |  |  | 14900.62
12 |  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 910.06 |  |  | 9100.6
ИТОГО: | [23 empty] | 52290.73
Наименование и значение множителей | [16 empty] | Значение |  |  |  |  | Прямые
Зарплата | [5 empty] | 12631,54 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 12631.54
Машины и механизмы | [5 empty] | 36703,71 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 36703.71
Материалы | [5 empty] | 2955,48 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 2955.48
Итого по перевозке | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 3036.69
Итого по погрузке/разгрузке | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 1162.54
Итого | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 56489.96
Электромонтажные работы на других объектах (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)
Накладные расходы | [5 empty] | (12631,54+8992,11)*0,95*0,7 | [10 empty] | 0,665 |  |  |  |  | 14379.73
Сметная прибыль | [5 empty] | (12631,54+8992,11)*0,65*0,9 | [10 empty] | 0,585 |  |  |  |  | 12649.84
Итого | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 83519.53
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива |  |  | Наименование работ и затрат | [5 empty] | Единица измерения |  |  | Кол-во единиц | [7 empty] | Сметная стоимость, руб.
[13 empty] | На ед. изм. |  | Общее | [5 empty] | На ед. изм. |  |  | Общая
Пуско-наладочные работы
1 | 2 |  |  | 3 | [5 empty] | 4 |  |  | 5 |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  | 8
1 | ГЭСНп01-02-003-01 |  |  | Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | [5 empty] | шт. |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7719.38 |  |  | 7719.38
| (0) Приказ N507 от 04.09.2019 Прил.3 т.3 п.6 |  |  | ЗП=5718,06*1,35; ЭММ=0*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТм=22,5*1,35
| 1.7 |  |  | Техник II категории | [5 empty] | чел.-ч |  |  | 9 |  | 12.15 | [5 empty] | 179.79 |  |  | 2184.45
|  |  |  | Средний разряд работы | [8 empty] | 10.8
| 1.3 |  |  | Инженер I категории | [5 empty] | чел.-ч |  |  | 13.5 |  | 18.225 | [5 empty] | 303.7 |  |  | 5534.93
|  |  |  | Средний разряд работы | [8 empty] | 10.4
2 | ГЭСНп01-12-020-01 |  |  | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ | [5 empty] | испытание |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 2211.36 |  |  | 6634.06
| (0) Приказ N507 от 04.09.2019 Прил.3 т.3 п.6 |  |  | ЗП=1638,04*1,35; ЭММ=0*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТм=7,29*1,35
| 1.0 |  |  | Рабочий | [5 empty] | чел.-ч |  |  | 2.92 |  | 11.826 | [5 empty] | 188.61 |  |  | 2230.5
|  |  |  | Средний разряд работы | [8 empty] | 4
| 1.5 |  |  | Инженер III категории | [5 empty] | чел.-ч |  |  | 4.37 |  | 17.6985 | [5 empty] | 248.81 |  |  | 4403.56
|  |  |  | Средний разряд работы | [8 empty] | 10.6
3 | 91.11.02-031 |  |  | Лаборатории передвижные измерительно-настроечные | [5 empty] | маш.-ч |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1010.72 |  |  | 2021.44
ИТОГО: | [23 empty] | 16374.88
Наименование и значение множителей | [16 empty] | Значение |  |  |  |  | Прямые
Зарплата | [5 empty] | 14353,44 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 14353.44
Машины и механизмы | [5 empty] | 2021,44 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 2021.44
Материалы | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0
Итого по перевозке | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Итого по погрузке/разгрузке | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Итого | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 16374.88
Пусконаладочные работы (1, 2, 3)
Накладные расходы | [5 empty] | (14353,44+454,96)*0,65 | [10 empty] | 0,65 |  |  |  |  | 9625.46
Сметная прибыль | [5 empty] | (14353,44+454,96)*0,4 | [10 empty] | 0,4 |  |  |  |  | 5923.36
Итого | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 31923.7
Неучтенные материалы
1 |  |  | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 |  |  | 5 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 7
1 |  |  | прайс-лист 19 поз.5 |  | Предохранитель ПКТ-101-10-8-31,5 | [5 empty] | шт |  |  | 3 | [5 empty] | 1392.6 |  |  |  | 4177.8
Цед=1671,12/1,2
2 |  |  | прайс-лист 19 поз.10 |  | Зажим контактный для ТМГ-25-160 кВА | [5 empty] | шт |  |  | 4 | [5 empty] | 920.9917 |  |  |  | 3683.9667
Цед=1105,19/1,2
3 |  |  | прайс-лист 19 поз.9 |  | Шина алюминиевая 50*5 | [5 empty] | м |  |  | 6 | [5 empty] | 375.1583 |  |  |  | 2250.95
Цед=450,19/1,2
Итого по неучтенным материалам | [6 empty] | 10112.7167 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 10112.7167
Итого | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 10112.7167
Заготовительно-складские расходы | [6 empty] | 10112.7167 | [6 empty] | *0,02 |  |  |  | 2% |  |  |  |  | 202.2543
Итого | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 10314.971
Оборудование
1 |  |  | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 |  |  | 5 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 7
1 |  |  | прайс-лист 50 поз.6 |  | Трансформатор ТМГСУ11-63/10/0,4 | [5 empty] | шт |  |  | 1 | [5 empty] | 86500 |  |  |  | 86500
Цед=103800/1,2
Итого по неучтенным материалам | [6 empty] | 86500 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 86500
Итого | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 86500
Транспортные расходы | [6 empty] | 86500 | [6 empty] | *0,05 |  |  |  | 5% |  |  |  |  | 4325
Итого | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 90825
Заготовительно-складские расходы | [6 empty] | 90825 | [6 empty] | *0,012 |  |  |  | 1,2% |  |  |  |  | 1089.9
Итого | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 91914.9
Наименование и значение множителей | [17 empty] | Значение |  |  |  |  | Прямые
Зарплата | [6 empty] | 26984,98 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 26984.98
Машины и механизмы | [6 empty] | 38725,15 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 38725.15
Материалы | [6 empty] | 2955,48 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 2955.48
Неучтенные материалы | [6 empty] | 102229.871 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 102229.871
Итого по перевозке | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 3036.69
Итого по погрузке/разгрузке | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 1162.54
Итого | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 175094.711
Итого Накладные расходы | [6 empty] | 24005,19 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 24005.19
Итого Сметная прибыль | [6 empty] | 18573,2 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 18573.2
Итого | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 217673.101
Временные здания и сооружения | [6 empty] | 217673.101 | [6 empty] | *0,025 |  |  |  | 2,5% |  |  |  |  | 5441.8275
Итого | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 223114.9285
Зимнее удорожание | [6 empty] | 223114.9285 | [6 empty] | *0,0209 |  |  |  | 2,09% |  |  |  |  | 4663.102
Итого | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 227778.0305
Строительный контроль | [6 empty] | 227778.0305 | [6 empty] | *0,0214 |  |  |  | 2,14% |  |  |  |  | 4874.4499
Итого | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 232652.4804
Непредвиденные расходы | [6 empty] | 232652.4804 | [6 empty] | *0,03 |  |  |  | 3% |  |  |  |  | 6979.5744
Итого | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 239632.0548
Командировочные расходы | [6 empty] | (126,08+36,01)*350/8 | [10 empty] | 350 |  |  |  |  | 7091.44
Итого | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 246723.4948
НДС-20% | [6 empty] | 246723.4948 | [6 empty] | *0,2 |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 49344.699
Всего | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 296068.1938