## трансформаторы ЭлСеть по годам
Приложение к пояснительной записке по программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2023-2027 г.г.
Замена недогруженных трансформаторов в 2023 г. ООО "ЭлСеть"
№ п/п ТП | № п/п ТП | № ТП | номер тр-ра | Марка трансформатора | Номинальная мощность трансформатора, кВА | Pхх, кВт (существующий тр-р) | Pкз, кВт (существующий тр-р) | Потери эл.энергии хол.хода, кВт*ч (сущ) | Потери эл.энергии нагрузочные, кВт*ч (сущ) | Номинальное напряжение, кВ | Нагрузка, кВА (зимняя) | Нагрузка, кВА (зимняя исходя из потребления) | Коэффициент загрузки, % (зимний) | Коэффициент загрузки, % (зимний исходя из потребления) | Нагрузка, кВА (летняя) | Нагрузка, кВА (летняя исходя из потребления) | Коэффициент загрузки, % (летний) | Коэффициент загрузки, % (летний исходя из потребления) | Нагрузка, кВА максимальная | Коэффициент загрузки, % максимальный | Мощность трансформатора после замены, кВА | Pхх, кВт (после замены) | Pкз, кВт (после замены) | Потери эл.энергии хол.хода, кВт*ч (после замены) | Потери эл.энергии нагрузочные, кВт*ч (после замены) | Присоединенная мощность бытовых потребителей, кВт | Присоединенная мощность юридических лиц, кВт | Присоединенная мощность полная, кВт | Потребление, июнь 2019г., кВт*ч | Потребление, декабрь 2019г., кВт*ч | Потребление среднемесячное, кВт*ч | Потери эл.энергии с сущ.тр-м в год, кВт*ч | Потери эл.энергии после замены тр-ра в год, кВт*ч | Разность потерь до и после замены в год, кВт*ч | Стоимость нового трансформатора, руб | Стоимость потерь 1 кВт*ч, руб в 2021 г. | Срок окупаемости нового трансформатора, лет | Экономия после замены, руб | Стоимость работ и материалов, руб
| 1 | ТП-179 г.Кинешма | Т-2 | ТМ | 400 | 0.95 | 5.5 | 8322 | 1484.2965 | 6 | 55 | 74.4884 | 13.75 | 18.6221 | 45 | 46.7398 | 11.25 | 11.685 | 74.4884 | 18.6221 | 160 | 0.41 | 2.6 | 3591.6 | 4385.4214 | 0 | 41 | 41 | 31297 | 51540 | 41418.5 | 9806.2965 | 7977.0214 | 1829.275 | 142627 | 3.4744 | 22.4408 | 6355.6881 | 394951.36
[32 empty] | 9806.2965 | 7977.0214 | 1829.275 | 142627 |  |  | 6355.6881 | 394951.36
[36 empty] | Итого с дефлятором: |  |  | 413514.0739
Замена недогруженных трансформаторов в 2024 г. ООО "ЭлСеть"
| № п/п ТП | № ТП | номер тр-ра | Марка трансформатора | Номинальная мощность трансформатора, кВА | Pхх, кВт (существующий тр-р) | Pкз, кВт (существующий тр-р) | Потери эл.энергии хол.хода, кВт*ч (сущ) | Потери эл.энергии нагрузочные, кВт*ч (сущ) | Номинальное напряжение, кВ | Нагрузка, кВА (зимняя) | Нагрузка, кВА (зимняя исходя из потребления) | Коэффициент загрузки, % (зимний) | Коэффициент загрузки, % (зимний исходя из потребления) | Нагрузка, кВА (летняя) | Нагрузка, кВА (летняя исходя из потребления) | Коэффициент загрузки, % (летний) | Коэффициент загрузки, % (летний исходя из потребления) | Нагрузка, кВА максимальная | Коэффициент загрузки, % максимальный | Мощность трансформатора после замены, кВА | Pхх, кВт (после замены) | Pкз, кВт (после замены) | Потери эл.энергии хол.хода, кВт*ч (после замены) | Потери эл.энергии нагрузочные, кВт*ч (после замены) | Присоединенная мощность бытовых потребителей, кВт | Присоединенная мощность юридических лиц, кВт | Присоединенная мощность полная, кВт | Потребление, июнь 2019г., кВт*ч | Потребление, декабрь 2019г., кВт*ч | Потребление среднемесячное, кВт*ч | Потери эл.энергии с сущ.тр-м в год, кВт*ч | Потери эл.энергии после замены тр-ра в год, кВт*ч | Разность потерь до и после замены в год, кВт*ч | Стоимость нового трансформатора, руб | Стоимость потерь 1 кВт*ч, руб в 2021 г. | Срок окупаемости нового трансформатора, лет | Экономия после замены, руб | Стоимость работ и материалов, руб
| 2 | ТП-183 г.Кинешма |  | ТМ | 250 | 0.74 | 3.7 | 6482.4 | 300.6511 | 6 | 27 | 21.5632 | 10.8 | 8.6253 | 33 | 20.1449 | 13.2 | 8.0579 | 33 | 13.2 | 100 | 0.296 | 2.003 | 2592.96 | 1017.2368 | 11 | 126 | 137 | 13489 | 14920 | 14204.5 | 6783.0511 | 3610.1968 | 3172.8543 | 113729 | 3.4744 | 10.3166 | 11023.8602 | 333557.09
| 3 | ТП-306 г.Кинешма | Т-2 | ТМ | 250 | 0.74 | 3.7 | 6482.4 | 462.0933 | 10 | 40 | 30.5238 | 16 | 12.2095 | 34 | 21.0573 | 13.6 | 8.4229 | 40 | 16 | 100 | 0.296 | 2.003 | 2592.96 | 1563.4676 | 0 | 50 | 50 | 14100 | 21120 | 17610 | 6944.4933 | 4156.4276 | 2788.0657 | 113729 | 3.4744 | 11.7404 | 9686.939 | 334124.14
[32 empty] | 13727.5444 | 7766.6244 | 5960.92 | 227458 |  |  | 20710.7992 | 667681.23
[36 empty] | Итого с дефлятором: |  |  | 725626.6132
Замена недогруженных трансформаторов в 2025 г. ООО "ЭлСеть"
| № п/п ТП | № ТП | номер тр-ра | Марка трансформатора | Номинальная мощность трансформатора, кВА | Pхх, кВт (существующий тр-р) | Pкз, кВт (существующий тр-р) | Потери эл.энергии хол.хода, кВт*ч (сущ) | Потери эл.энергии нагрузочные, кВт*ч (сущ) | Номинальное напряжение, кВ | Нагрузка, кВА (зимняя) | Нагрузка, кВА (зимняя исходя из потребления) | Коэффициент загрузки, % (зимний) | Коэффициент загрузки, % (зимний исходя из потребления) | Нагрузка, кВА (летняя) | Нагрузка, кВА (летняя исходя из потребления) | Коэффициент загрузки, % (летний) | Коэффициент загрузки, % (летний исходя из потребления) | Нагрузка, кВА максимальная | Коэффициент загрузки, % максимальный | Мощность трансформатора после замены, кВА | Pхх, кВт (после замены) | Pкз, кВт (после замены) | Потери эл.энергии хол.хода, кВт*ч (после замены) | Потери эл.энергии нагрузочные, кВт*ч (после замены) | Присоединенная мощность бытовых потребителей, кВт | Присоединенная мощность юридических лиц, кВт | Присоединенная мощность полная, кВт | Потребление, июнь 2019г., кВт*ч | Потребление, декабрь 2019г., кВт*ч | Потребление среднемесячное, кВт*ч | Потери эл.энергии с сущ.тр-м в год, кВт*ч | Потери эл.энергии после замены тр-ра в год, кВт*ч | Разность потерь до и после замены в год, кВт*ч | Стоимость нового трансформатора, руб | Стоимость потерь 1 кВт*ч, руб в 2021 г. | Срок окупаемости нового трансформатора, лет | Экономия после замены, руб | Стоимость работ и материалов, руб
| 4 | ТП-311 г.Кинешма | Т-1 | ТМ | 630 | 1.31 | 7.6 | 11475.6 | 124.738 | 10 | 51 | 38.2703 | 8.0952 | 6.0747 | 66 | 8.5051 | 10.4762 | 1.35 | 66 | 10.4762 | 160 | 0.41 | 2.6 | 3591.6 | 661.6064 | 3 | 170 | 173 | 5695 | 26480 | 16087.5 | 11600.338 | 4253.2064 | 7347.1316 | 142627 | 3.4744 | 5.5873 | 25527.0944 | 393988.8
[32 empty] | 11600.338 | 4253.2064 | 7347.1316 | 142627 |  |  | 25527.0944 | 393988.8
[36 empty] | Итого с дефлятором: |  |  | 446593.317
Замена недогруженных трансформаторов в 2026 г. ООО "ЭлСеть"
| № п/п ТП | № ТП | номер тр-ра | Марка трансформатора | Номинальная мощность трансформатора, кВА | Pхх, кВт (существующий тр-р) | Pкз, кВт (существующий тр-р) | Потери эл.энергии хол.хода, кВт*ч (сущ) | Потери эл.энергии нагрузочные, кВт*ч (сущ) | Номинальное напряжение, кВ | Нагрузка, кВА (зимняя) | Нагрузка, кВА (зимняя исходя из потребления) | Коэффициент загрузки, % (зимний) | Коэффициент загрузки, % (зимний исходя из потребления) | Нагрузка, кВА (летняя) | Нагрузка, кВА (летняя исходя из потребления) | Коэффициент загрузки, % (летний) | Коэффициент загрузки, % (летний исходя из потребления) | Нагрузка, кВА максимальная | Коэффициент загрузки, % максимальный | Мощность трансформатора после замены, кВА | Pхх, кВт (после замены) | Pкз, кВт (после замены) | Потери эл.энергии хол.хода, кВт*ч (после замены) | Потери эл.энергии нагрузочные, кВт*ч (после замены) | Присоединенная мощность бытовых потребителей, кВт | Присоединенная мощность юридических лиц, кВт | Присоединенная мощность полная, кВт | Потребление, июнь 2019г., кВт*ч | Потребление, декабрь 2019г., кВт*ч | Потребление среднемесячное, кВт*ч | Потери эл.энергии с сущ.тр-м в год, кВт*ч | Потери эл.энергии после замены тр-ра в год, кВт*ч | Разность потерь до и после замены в год, кВт*ч | Стоимость нового трансформатора, руб | Стоимость потерь 1 кВт*ч, руб в 2021 г. | Срок окупаемости нового трансформатора, лет | Экономия после замены, руб | Стоимость работ и материалов, руб
| 5 | ТП-126 г.Кинешма |  | ТМ | 160 | 0.51 | 2.65 | 4467.6 | 14.9329 | 6 | 2 | 4.5439 | 1.25 | 2.8399 | 6 | 2.4552 | 3.75 | 1.5345 | 6 | 3.75 | 63 | 0.218 | 1.299 | 1909.68 | 47.2134 | 0 | 145 | 145 | 1644 | 3144 | 2394 | 4482.5329 | 1956.8934 | 2525.6394 | 102542 | 3.4744 | 11.6855 | 8775.1575 | 310856.53
| 6 | ТП-319 г.Кинешма |  | ТМ | 63 | 0.51 | 2.65 | 4467.6 | 567.0962 | 10 | 15 | 7.2133 | 23.8095 | 11.4496 |  | 9.897 | 0 | 15.7094 | 15 | 23.8095 | 25 | 0.135 | 0.86 | 1182.6 | 1168.7198 | 0 | 15 | 15 | 6627 | 4991 | 5809 | 5034.6962 | 2351.3198 | 2683.3764 | 76102 | 3.4744 | 8.1626 | 9323.2035 | 259487.31
[32 empty] | 9517.2291 | 4308.2132 | 5209.0158 | 178644 |  |  | 18098.3609 | 570343.84
[36 empty] | Итого с дефлятором: |  |  | 673647.6792
Замена недогруженных трансформаторов в 2027 г. ООО "ЭлСеть"
| № п/п ТП | № ТП | номер тр-ра | Марка трансформатора | Номинальная мощность трансформатора, кВА | Pхх, кВт (существующий тр-р) | Pкз, кВт (существующий тр-р) | Потери эл.энергии хол.хода, кВт*ч (сущ) | Потери эл.энергии нагрузочные, кВт*ч (сущ) | Номинальное напряжение, кВ | Нагрузка, кВА (зимняя) | Нагрузка, кВА (зимняя исходя из потребления) | Коэффициент загрузки, % (зимний) | Коэффициент загрузки, % (зимний исходя из потребления) | Нагрузка, кВА (летняя) | Нагрузка, кВА (летняя исходя из потребления) | Коэффициент загрузки, % (летний) | Коэффициент загрузки, % (летний исходя из потребления) | Нагрузка, кВА максимальная | Коэффициент загрузки, % максимальный | Мощность трансформатора после замены, кВА | Pхх, кВт (после замены) | Pкз, кВт (после замены) | Потери эл.энергии хол.хода, кВт*ч (после замены) | Потери эл.энергии нагрузочные, кВт*ч (после замены) | Присоединенная мощность бытовых потребителей, кВт | Присоединенная мощность юридических лиц, кВт | Присоединенная мощность полная, кВт | Потребление, июнь 2019г., кВт*ч | Потребление, декабрь 2019г., кВт*ч | Потребление среднемесячное, кВт*ч | Потери эл.энергии с сущ.тр-м в год, кВт*ч | Потери эл.энергии после замены тр-ра в год, кВт*ч | Разность потерь до и после замены в год, кВт*ч | Стоимость нового трансформатора, руб | Стоимость потерь 1 кВт*ч, руб в 2021 г. | Срок окупаемости нового трансформатора, лет | Экономия после замены, руб | Стоимость работ и материалов, руб
| 7 | ТП-189 г.Кинешма |  | ТМ | 160 | 0.51 | 2.65 | 4467.6 | 121.9723 | 6 | 19 | 0 | 11.875 | 0 | 19 | 0 | 11.875 | 0 | 19 | 11.875 | 63 | 0.218 | 1.299 | 1909.68 | 385.6412 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 6842 | 4589.5723 | 2295.3212 | 2294.2511 | 102542 | 3.4744 | 12.864 | 7971.2149 | 310856.53
| 8 | ТП-143 г.Кинешма |  | ТМ | 250 | 0.74 | 3.7 | 6482.4 | 31.2566 | 6 | 6 | 0 | 2.4 | 0 | 6 | 0 | 2.4 | 0 | 6 | 2.4 | 40 | 0.135 | 0.86 | 1182.6 | 283.791 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 4580 | 6513.6566 | 1466.391 | 5047.2656 | 87627 | 3.4744 | 4.9969 | 17536.371 | 273212.41
[32 empty] | 11103.2289 | 3761.7122 | 7341.5167 | 190169 |  |  | 25507.5859 | 584068.94
[36 empty] | Итого с дефлятором: |  |  | 718832.8127
Генеральный директор Кабанов Ю.А.