Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________С.Е. Бугаева

П Р О Т О К О Л  № 19/1

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

23 июня 2026 г.	 							  	           г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Бугаева С.Е.

Члены Правления: Гущина Н.Б., Коннова Е.А., Турбачкина Е.В., Агапова О.П.

От УФАС России по Ивановской области: Виднова З.Б. (на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает).

От Ассоциации «НП Совет рынка»: Кулешов А.И.

Ответственный секретарь Правления: Колесова С.А.

П О В Е С Т К А:

I. О внесении изменений в постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 01.12.2025 № 57-э/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, льготных ставок за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Ивановской области на 2026 год».

I. СЛУШАЛИ: О внесении изменений в постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 01.12.2025 № 57-э/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, льготных ставок за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Ивановской области на 2026 год» (Бугаева, Коннова).

По заявлению филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» от 13.05.2026 №МР7-ИвЭ/25-2/2537 (вх-1869-018/1-1-07 от 13.05.2026) на основании заявки от ООО ТПГК «Северо-Запад» от 10.02.2026, в связи с новым технологическим присоединением энергопринимающих устройств заявителя (административное/офисное здание) к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» Департаментом энергетики и тарифов Ивановской области (далее по тексту – Департамент) рассмотрены представленные материалы для расчета стандартизированной тарифной ставки для применения при расчете платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Ивановской области в части строительства:

- кабельной линии в траншеях многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 кв. мм включительно с одним кабелем в траншее на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, (далее – стандартизированная тарифная ставка С3.1.2.1.4.1);

- кабельной линии, прокладываемой методом горизонтального наклонного бурения, многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 кв. мм включительно с одной трубой в скважине на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, (далее – стандартизированная тарифная ставка С3.6.2.1.4.1).

Кроме того, по заявлению филиала «Ивэнерго» от 20.05.2026 №МР7-ИвЭ/25-2/2746 (вх-2019-018/1-1-07 от 20.05.2026) на основании заявки от ИП Спиридонова Галина Васильевна от 04.02.2026, в связи с новым технологическим присоединением энергопринимающих устройств заявителя (многоквартирный жилой дом со встроенными гаражными боксами) к электрическим сетям филиала «Ивэнерго» Департаментом рассмотрены представленные материалы для расчета стандартизированных тарифных ставок для применения при расчете платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Ивановской области в части строительства:

- кабельной линии, прокладываемой методом горизонтального наклонного бурения, многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 кв. мм включительно с одной трубой в скважине на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, (далее – стандартизированная тарифная ставка С3.6.2.1.3.1).

Кроме того, по заявлению филиала «Ивэнерго» от 19.05.2026 №МР7-ИвЭ/25-2/2725 (вх-1990-018/1-1-07 от 19.05.2026) на основании заявки от ИП Харузина Ольга Вячеславовна от 05.03.2026, в связи с новым технологическим присоединением энергопринимающих устройств заявителя (многоквартирный жилой дом) к электрическим сетям филиала «Ивэнерго» Департаментом рассмотрены представленные материалы для расчета стандартизированных тарифных ставок для применения при расчете платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Ивановской области в части строительства:

- кабельной линии, прокладываемой методом горизонтального наклонного бурения, многожильной с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 кв. мм включительно с одной трубой в скважине на уровне напряжения 1-10 кВ, (далее – стандартизированная тарифная ставка С3.6.2.2.4.1).

Учитывая, что постановлением от 01.12.2025 № 57-э/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, льготных ставок за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Ивановской области на 2026 год» соответствующие ставки не были установлены в связи с отсутствием сведений о данном виде строительства, Департамент в соответствии с пунктом 32 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы от 30.06.2022 № 490/22 (далее - Методические указания № 490/22), предлагает установить дополнительные стандартизированные тарифные ставки: С3.1.2.1.4.1, С3.6.2.1.4.1, С3.6.2.1.3.1 и С3.6.2.2.4.1.

В соответствии с п. 15 Методических указаний № 490/22 экономически обоснованные расходы по мероприятиям «последней мили» при определении стандартизированных тарифных ставок определяются с учетом представленных территориальными сетевыми организациями фактических данных за три предыдущих года по каждому мероприятию. В случае если за 3 предыдущих года не осуществлялось строительство тех объектов электросетевого хозяйства, в отношении которых устанавливаются стандартизированные тарифные ставки, расчет ставок может производиться исходя из данных за два предыдущих года, в случае отсутствия данных за два года - за предыдущий год, а при отсутствии данных за три года - по планируемым расходам, определенным по сметам, выполненным с применением сметных нормативов.

При этом в соответствии с п. 14 Методических указаний № 490/22 стандартизированные тарифные ставки на период регулирования рассчитываются методом сравнения аналогов в соответствии с главой II Методических указаний № 490/22 на основании представленных территориальными сетевыми организациями в соответствии с абзацем двенадцатым пункта 87 Основ ценообразования сведений о расходах на строительство объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы, о расходах на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства.

Учитывая, что в соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике» стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций, рассчитываются и устанавливаются органами государственного регулирования тарифов едиными для всех сетевых организаций на территории субъекта Российской Федерации, с целью определения экономической обоснованности предлагаемой к утверждению ставки, Департаментом в рамках рассмотрения предложения филиала «Ивэнерго» у всех территориальных сетевых организаций Ивановской области были запрошены предложения (факт строительства, сметные расчеты, материалы и информация) по предлагаемым филиалом «Ивэнерго» к утверждению видам стандартизированных тарифных ставок за технологическое присоединение к электрическим сетям на 2026 год.

Для установления ставок С3.1.2.1.4.1 и С3.6.2.1.4.1 филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» представлены:

- заявка от ООО ТПГК «Северо-Запад» от 10.02.2026 № 17058632 на новое технологическое присоединение энергопринимающих устройств административного/ офисного здания по адресу: г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.5, з.у. 37:24:040131:1031 максимальной мощностью 150 кВт (ранее присоединенная мощность – 0 кВт) к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» на уровне напряжения 0,4 кВ по второй категории надежности (2 точки присоединения);

- проект технических условий от филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго»;

- сметные расчеты стоимости строительства кабельной линии в траншее многожильной с пластмассовой изоляцией проводом АВБШв 4х240см(N)-1000 с одним кабелем в траншее на уровне напряжения 0,4 кВ;

- сметные расчеты стоимости строительства кабельной линии, прокладываемой методом горизонтального наклонного бурения, многожильной с пластмассовой изоляцией проводом АВБШв 4х240см(N)-1000 с одной трубой в скважине на уровне напряжения 0,4 кВ;

- пояснительная записка по расчету тарифных ставок;

- пояснительная записка, подтверждающая факт необходимости строительства объектов «последней мили»;

- схема прокладки кабельной линии;

- техническое решение на строительство кабельной линии.

Для установления ставки С3.6.2.1.3.1 филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» представлены:

- заявка ИП Спиридонова Г.В. от 04.02.2026 № 16994110 на новое технологическое присоединение энергопринимающих устройств многоквартирного жилого дома со встроенными гаражными боксами по адресу: г. Иваново, ул. Капитана Петрачкова, к.н. 37:24:040135:762 (Литер 2) и к.н. 37:24:040135:64 (Литер 3) максимальной мощностью 360 кВт (ранее присоединенная мощность – 0 кВт) к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» на уровне напряжения 0,4 кВ по второй категории надежности (8 точек присоединения);

- проект технических условий от филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго»;

- сметные расчеты стоимости строительства кабельной линии, прокладываемой методом горизонтального наклонного бурения, многожильной с пластмассовой изоляцией проводом АВБШв 4х185см(N)-1000 с одной трубой в скважине на уровне напряжения 0,4 кВ;

- пояснительная записка по расчету тарифных ставок;

- пояснительная записка, подтверждающая факт необходимости строительства объектов «последней мили»;

- схема прокладки кабельной линии;

- коммерческие предложения сторонних организаций;

- сводная таблицы результатов конъюнктурного анализа;

- техническое решение на строительство кабельной линии.

Для установления ставки С3.6.2.2.4.1 филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» представлены:

- заявка ИП Харузина О.В от 05.03.2026 № 17344556 на новое технологическое присоединение энергопринимающих устройств многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. Колесанова, з.у. 37:24:000000:3130 максимальной мощностью 11600 кВт (ранее присоединенная мощность – 0 кВт) к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» на уровне напряжения 0,4 кВ по второй категории надежности (10 точек присоединения);

- проект технических условий от филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго»;

- сметные расчеты стоимости строительства кабельной линии, прокладываемой методом горизонтального наклонного бурения, многожильной с бумажной изоляцией проводом АСБ 3х240 с одной трубой в скважине на уровне напряжения 6 кВ;

- пояснительная записка по расчету тарифных ставок;

- пояснительная записка, подтверждающая факт необходимости строительства объектов «последней мили»;

- схема прокладки кабельной линии;

- техническое решение на строительство кабельной линии.

Предлагаемая филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» к установлению стандартизированная тарифная ставка С3.1.2.1.4.1 составляет 7 562 114,19 руб./км (без НДС), ставка С3.6.2.1.4.1 составляет 26 366 140,53 руб./км (без НДС), ставка С3.6.2.1.3.1 составляет 25 979 749,75 руб./км (без НДС), ставка С3.6.2.2.4.1 составляет 26 881 801,02 руб./км (без НДС).

Согласно заключениям № 02-35 от 27.05.2026 г., № 02-38 от 01.06.2026 г. и № 02-39 от 02.06.2026 г. предоставленные обоснования стоимости строительства (сметная документация) соответствуют сметным нормативам, включенным в Федеральный реестр сметных нормативов. Стоимость строительно-монтажных работ не превышает объемы финансовых потребностей, определяемых в соответствии с укрупненными нормативами, утвержденными приказом Минэнерго России от 26.02.2024 № 131 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства». При этом Департаментом были проведены корректировки предоставленных сметных расчетов и устранены замечания:

при расчете ставки С3.1.2.1.4.1:

- сметные расчеты скорректированы Департаментом в соответствии с распоряжением Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 15.04.2025 № 15 «Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, за 2024 год» в части установления среднемесячного размера оплаты труда, поскольку сметные расчеты филиала «Ивэнерго» выполнены с применением среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, утвержденного приказом ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети» от 26.12.2024 № 612, который предназначен для применения в отношении объектов электросетевого хозяйства ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети». У филиала «Ивэнерго» объекты электросетевого хозяйства ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети» во владении отсутствуют. Стандартизированные ставки рассчитываются для всех сетевых организаций на территории Ивановской области и не могут учитывать расходы в других субъектах Российской Федерации;

- в сметных расчетах исключен повышающий коэффициент 1,15 (Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов), поскольку в представленных материалах отсутствует обоснование применяемого коэффициента п.1.4.20. ТЧ ГЭСН 81-02-04-2022;

- в ЛС-02-01-01 Строительно-монтажные работы по прокладке кабеля: строки 13 и 15 исключены, а по строке 14 откорректировано количество объема работ, поскольку в представленных материалах отсутствует подтверждение необходимости прокладки 450 метров кабеля в трубе открытым способом, по строкам 27 и 28 определено количество соединительных муфт – 3 шт., поскольку при поставке кабеля средняя длина кабеля на барабане составляет 300 метров;

- поскольку по пунктам 1 и 2 локальной сметы № ЛС-09-01-03 (Пуско-наладочные работы) завышены объемы работ, количество на единицу измерения определено в размере 1;

- в ЛС № 07-01-02 (Благоустройство): строки 10 – 17 (Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия дорог) исключены, поскольку работы по прокладке кабельных линий под дорогами проводятся методом ГНБ (прокола);

- стоимость разработки проектной документации по Смете № 12-02-05 Проектные работы определена в размере 60% (выполнение рабочей документации) в соответствии с  п. 2 таблицы 1.1 приказа Минстроя России от 28.11.2023 № 847/пр «О нормативных затратах на работы по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры» на основании фактических данных филиала «Ивэнерго» (введенным в эксплуатацию объектам) технологического присоединения за 2024 год;

- в ЛС № 12-01-04 (Изыскательские работы): по п.п. 2, 7, 8, 13 – определить площадь участка = 1,5 гектаров, поскольку в соответствии с Нормами отвода земель для  электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ ширина полос земель, предоставляемых во временное краткосрочное пользование для кабельных линий электропередачи на период строительства, должна приниматься для линий напряжением до 35 кВ не более 6 м, в п.2 – учтена корректировка по пункту 1 примечания Табл. 18, в п.7 – учтена корректировка по пункту 118 «Стоимость работ по обновлению инженерно-топографических планов», поскольку изыскательские работы по прокладке КЛ по подключению существующего (вновь построенного) объекта капитального строительства должны учитывать уже имеющиеся в наличии топографические планы местности нахождения подключаемого объекта;

- исключен п. 6 Сводного сметного расчета (Укрупненного расчета стоимости строительства) – Содержание службы заказчика 2,84%. Стандартизированная ставка рассчитывается для всех сетевых организаций на территории Ивановской области, среди которых есть организации, не имеющие службы заказчика. Определить п 5 Сводного сметного расчета – Строительный контроль в размере 2,14% в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

- из итогов сводного сметного расчета стоимости строительства исключены затраты на: «дополнительные затраты в зимнее время» (строка 4) и «резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%» (строка 9). Стандартизированная ставка рассчитывается для всех сетевых организаций на территории Ивановской области и обоснованность данных расходов может быть подтверждена только на основании фактических данных (по имеющейся судебной практике подрядчик не вправе произвольно актировать дополнительные затраты и непредвиденные работы - необходимо документальное подтверждение этих фактических затрат). Право подрядчика либо сетевой организации на получение средств на непредвиденные работы и затраты связано с их фактическим несением. Кроме того, в настоящее время нет подтверждения, что работы будут производиться в зимнее время.

при расчете ставки С3.6.2.1.4.1:

- сметные расчеты скорректированы Департаментом в соответствии с распоряжением Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 15.04.2025 № 15 «Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, за 2024 год» в части установления среднемесячного размера оплаты труда, поскольку сметные расчеты филиала «Ивэнерго» выполнены с применением среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, утвержденного приказом ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети» от 26.12.2024 № 612, который предназначен для применения в отношении объектов электросетевого хозяйства ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети». У филиала «Ивэнерго» объекты электросетевого хозяйства ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети» во владении отсутствуют. Стандартизированные ставки рассчитываются для всех сетевых организаций на территории Ивановской области и не могут учитывать расходы в других субъектах Российской Федерации;

- в сметных расчетах исключен повышающий коэффициент 1,15 (Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов), поскольку в представленных материалах отсутствует обоснование применяемого коэффициента п.1.4.20. ТЧ ГЭСН 81-02-04-2022;

- в ЛС-02-01-01 Строительно-монтажные работы: по строке 7 номинальный наружный диаметр прокладываемых труб определен в размере 110 мм, поскольку в представленных материалах отсутствует подтверждение необходимости прокладки труб диаметром 160 мм; строка 6 откорректирована в связи с изменением диаметра трубы и применена расценка ГЭСН04-01-085-01; по строке 10 объем работ определен в количестве 10, поскольку объем работ равен длине перехода ГНБ-1000м, п.2.4.7. ТЧ ГЭСН 81-02-04-2022;

- в ЛС № 07-01-02 (Благоустройство): строки 3 – 9 исключены, поскольку завышен объем работ (5 приямков размером 2х4 = 40м2, в ЛС - 75м2 (40+35));

- стоимость разработки проектной документации по Смете № 12-02-05 Проектные работы определена в размере 60% (выполнение рабочей документации) в соответствии с  п. 2 таблицы 1.1 приказа Минстроя России от 28.11.2023 № 847/пр «О нормативных затратах на работы по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры» на основании фактических данных филиала «Ивэнерго» (введенным в эксплуатацию объектам) технологического присоединения за 2024 год;

- в ЛС № 12-01-04 (Изыскательские работы): по п.п. 2, 7, 8, 13 – определить площадь участка = 1,5 гектаров, поскольку в соответствии с Нормами отвода земель для  электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ ширина полос земель, предоставляемых во временное краткосрочное пользование для кабельных линий электропередачи на период строительства, должна приниматься для линий напряжением до 35 кВ не более 6 м; в п.2 – учтена корректировка по пункту 1 примечания Табл. 18; в п.7 – учтена корректировка по пункту 118 «Стоимость работ по обновлению инженерно-топографических планов», поскольку изыскательские работы по прокладке КЛ по подключению существующего (вновь построенного) объекта капитального строительства должны учитывать уже имеющиеся в наличии топографические планы местности нахождения подключаемого объекта;

- исключен п. 6 Сводного сметного расчета (Укрупненного расчета стоимости строительства) – Содержание службы заказчика 2,84%. Стандартизированная ставка рассчитывается для всех сетевых организаций на территории Ивановской области, среди которых есть организации, не имеющие службы заказчика. Определить п 5 Сводного сметного расчета – Строительный контроль в размере 2,14% в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

- из итогов сводного сметного расчета стоимости строительства исключены затраты на: «дополнительные затраты в зимнее время» (строка 4) и «резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%» (строка 9). Стандартизированная ставка рассчитывается для всех сетевых организаций на территории Ивановской области и обоснованность данных расходов может быть подтверждена только на основании фактических данных (по имеющейся судебной практике подрядчик не вправе произвольно актировать дополнительные затраты и непредвиденные работы - необходимо документальное подтверждение этих фактических затрат). Право подрядчика либо сетевой организации на получение средств на непредвиденные работы и затраты связано с их фактическим несением. Кроме того, в настоящее время нет подтверждения, что работы будут производиться в зимнее время.

при расчете ставки С3.6.2.1.3.1:

- сметные расчеты скорректированы Департаментом в соответствии с распоряжением Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 15.04.2025 № 15 «Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, за 2024 год» в части установления среднемесячного размера оплаты труда, поскольку сметные расчеты филиала «Ивэнерго» выполнены с применением среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, утвержденного приказом ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети» от 26.12.2024 № 612, который предназначен для применения в отношении объектов электросетевого хозяйства ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети». У филиала «Ивэнерго» объекты электросетевого хозяйства ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети» во владении отсутствуют. Стандартизированные ставки рассчитываются для всех сетевых организаций на территории Ивановской области и не могут учитывать расходы в других субъектах Российской Федерации;

- в сметных расчетах исключен повышающий коэффициент 1,15 (Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов), поскольку в представленных материалах отсутствует обоснование применяемого коэффициента п.1.4.20. ТЧ ГЭСН 81-02-04-2022;

- в ЛС-02-01-01 Строительно-монтажные работы: по строке 7 номинальный наружный диаметр прокладываемых труб определен в размере 110 мм, поскольку в представленных материалах отсутствует подтверждение необходимости прокладки труб диаметром 160 мм; строка 6 откорректирована в связи с изменением диаметра трубы и применена расценка ГЭСН04-01-085-01; по строке 12 объем работ определен в количестве 10, поскольку объем работ равен длине перехода ГНБ-1000м, п.2.4.7. ТЧ ГЭСН 81-02-04-2022;

- в ЛС № 07-01-02 (Благоустройство): строки 3 – 9 исключены, поскольку завышен объем работ (5 приямков размером 2х4 = 40м2, в ЛС - 75м2 (40+35));

- в ЛС № ЛС-09-01-03 (ПНР) по п.п. 1,2 ЛС - завышены объемы работ, количество единиц измерения по работам определено в размере – 1;

- стоимость разработки проектной документации по Смете № 12-02-05 Проектные работы определена в размере 60% (выполнение рабочей документации) в соответствии с  п. 2 таблицы 1.1 приказа Минстроя России от 28.11.2023 № 847/пр «О нормативных затратах на работы по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры» на основании фактических данных филиала «Ивэнерго» (введенным в эксплуатацию объектам) технологического присоединения за 2024 год;

- в ЛС № 12-01-04 (Изыскательские работы): по п.п. 2, 7, 8, 13 – определить площадь участка = 1,5 гектаров, поскольку в соответствии с Нормами отвода земель для  электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ ширина полос земель, предоставляемых во временное краткосрочное пользование для кабельных линий электропередачи на период строительства, должна приниматься для линий напряжением до 35 кВ не более 6 м; в п.2 – учтена корректировка по пункту 1 примечания Табл. 18; в п.7 – учтена корректировка по пункту 118 «Стоимость работ по обновлению инженерно-топографических планов», поскольку изыскательские работы по прокладке КЛ по подключению существующего (вновь построенного) объекта капитального строительства должны учитывать уже имеющиеся в наличии топографические планы местности нахождения подключаемого объекта;

- исключен п. 6 Сводного сметного расчета (Укрупненного расчета стоимости строительства) – Содержание службы заказчика 2,84%. Стандартизированная ставка рассчитывается для всех сетевых организаций на территории Ивановской области, среди которых есть организации, не имеющие службы заказчика. Определить п 5 Сводного сметного расчета – Строительный контроль в размере 2,14% в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

- из итогов сводного сметного расчета стоимости строительства исключены затраты на: «дополнительные затраты в зимнее время» (строка 4) и «резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%» (строка 9). Стандартизированная ставка рассчитывается для всех сетевых организаций на территории Ивановской области и обоснованность данных расходов может быть подтверждена только на основании фактических данных (по имеющейся судебной практике подрядчик не вправе произвольно актировать дополнительные затраты и непредвиденные работы - необходимо документальное подтверждение этих фактических затрат). Право подрядчика либо сетевой организации на получение средств на непредвиденные работы и затраты связано с их фактическим несением. Кроме того, в настоящее время нет подтверждения, что работы будут производиться в зимнее время.

при расчете ставки С3.6.2.2.4.1:

- сметные расчеты скорректированы Департаментом в соответствии с распоряжением Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 15.04.2025 № 15 «Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, за 2024 год» в части установления среднемесячного размера оплаты труда, поскольку сметные расчеты филиала «Ивэнерго» выполнены с применением среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, утвержденного приказом ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети» от 26.12.2024 № 612, который предназначен для применения в отношении объектов электросетевого хозяйства ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети». У филиала «Ивэнерго» объекты электросетевого хозяйства ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети» во владении отсутствуют. Стандартизированные ставки рассчитываются для всех сетевых организаций на территории Ивановской области и не могут учитывать расходы в других субъектах Российской Федерации;

- в сметных расчетах исключен повышающий коэффициент 1,15 (Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов), поскольку в представленных материалах отсутствует обоснование применяемого коэффициента п.1.4.20. ТЧ ГЭСН 81-02-04-2022;

- в ЛС-02-01-01 Строительно-монтажные работы: по строке 7 номинальный наружный диаметр прокладываемых труб определен в размере 110 мм, поскольку в представленных материалах отсутствует подтверждение необходимости прокладки труб диаметром 160 мм; строка 6 откорректирована в связи с изменением диаметра трубы и применена расценка ГЭСН04-01-085-01; по строке 12 объем работ определен в количестве 10, поскольку объем работ равен длине перехода ГНБ-1000м, п.2.4.7. ТЧ ГЭСН 81-02-04-2022;

- в ЛС № 07-01-02 (Благоустройство): строки 3 – 9 исключены, поскольку завышен объем работ (5 приямков размером 2х4 = 40м2, в ЛС - 75м2 (40+35));

- в ЛС № ЛС-09-01-03 (ПНР) по п.п. 1,2 ЛС - завышены объемы работ, количество единиц измерения по работам определено в размере – 1;

- стоимость разработки проектной документации по Смете № 12-02-05 Проектные работы определена в размере 60% (выполнение рабочей документации) в соответствии с  п. 2 таблицы 1.1 приказа Минстроя России от 28.11.2023 № 847/пр «О нормативных затратах на работы по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры» на основании фактических данных филиала «Ивэнерго» (введенным в эксплуатацию объектам) технологического присоединения за 2024 год;

- в ЛС № 12-01-04 (Изыскательские работы): по п.п. 2, 7, 8, 13 – определить площадь участка = 1,5 гектаров, поскольку в соответствии с Нормами отвода земель для  электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ ширина полос земель, предоставляемых во временное краткосрочное пользование для кабельных линий электропередачи на период строительства, должна приниматься для линий напряжением до 35 кВ не более 6 м; в п.2 – учтена корректировка по пункту 1 примечания Табл. 18; в п.7 – учтена корректировка по пункту 118 «Стоимость работ по обновлению инженерно-топографических планов», поскольку изыскательские работы по прокладке КЛ по подключению существующего (вновь построенного) объекта капитального строительства должны учитывать уже имеющиеся в наличии топографические планы местности нахождения подключаемого объекта;

- исключен п. 6 Сводного сметного расчета (Укрупненного расчета стоимости строительства) – Содержание службы заказчика 2,84%. Стандартизированная ставка рассчитывается для всех сетевых организаций на территории Ивановской области, среди которых есть организации, не имеющие службы заказчика. Определить п 5 Сводного сметного расчета – Строительный контроль в размере 2,14% в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

- из итогов сводного сметного расчета стоимости строительства исключены затраты на: «дополнительные затраты в зимнее время» (строка 4) и «резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%» (строка 9). Стандартизированная ставка рассчитывается для всех сетевых организаций на территории Ивановской области и обоснованность данных расходов может быть подтверждена только на основании фактических данных (по имеющейся судебной практике подрядчик не вправе произвольно актировать дополнительные затраты и непредвиденные работы - необходимо документальное подтверждение этих фактических затрат). Право подрядчика либо сетевой организации на получение средств на непредвиденные работы и затраты связано с их фактическим несением. Кроме того, в настоящее время нет подтверждения, что работы будут производиться в зимнее время.

Все представленные заявителем сметные расчеты произведены в ценах по состоянию на 1 квартал 2026 года.

Сметная стоимость строительства была скорректирована Департаментом и составила в ценах 2026 года по строительству:

- кабельной линии в траншее многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 кв. мм включительно с одним кабелем в траншее на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже в размере 4 251 321,92 руб. (без НДС), вместо предложенной заявителем величины – 7 562 114,19 руб. (без НДС);

- кабельной линии, прокладываемой методом горизонтального наклонного бурения, многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 кв. мм включительно с одной трубой в скважине на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже в размере  12 597 673,02 руб. (без НДС), вместо предложенной заявителем величины – 26 366 140,53 руб. (без НДС);

- кабельной линии, прокладываемой методом горизонтального наклонного бурения, многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 кв. мм включительно с одной трубой в скважине на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже в размере   12 243 967,41 руб. (без НДС), вместо предложенной заявителем величины – 25 979 749,75 руб. (без НДС);

- кабельной линии, прокладываемой методом горизонтального наклонного бурения, многожильной с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 кв. мм включительно с одной трубой в скважине на уровне напряжения 1-10 кВ в размере 12 918 609,96 руб. (без НДС), вместо предложенной заявителем величины – 26 881 801,02 руб. (без НДС);

Департаментом также рассмотрены материалы (локальные сметные расчеты на соответствующие виды строительства и коммерческие предложения на поставку оборудования и материалов), представленные от других сетевых организаций: АО «Оборонэнерго» (филиал «Волго-Вятский»), АО «Объединенные электрические сети», ООО «ИВЭЛС».

Расчет стандартизированных тарифных ставок произведен Департаментом методом сравнения аналогов по формулам 20, 21, 32, 34, 41 Методических указаний № 490/22.

С учетом вышеизложенного, стандартизированная тарифная ставка:

- С3.1.2.1.4.1 на строительство кабельной линии в траншее многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 кв. мм включительно с одним кабелем в траншее на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже составляет 3 330 979,38 руб./км (без НДС);

- С3.6.2.1.3.1 на строительство кабельной линии, прокладываемой методом горизонтального наклонного бурения, многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 кв. мм включительно с одной трубой в скважине на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже составляет 11 700 102,45 руб./км (без НДС);

- С3.6.2.1.4.1 на строительство кабельной линии, прокладываемой методом горизонтального наклонного бурения, многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 кв. мм включительно с одной трубой в скважине на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже составляет 12 105 516,18 руб./км (без НДС);

- С3.6.2.2.4.1 на строительство кабельной линии, прокладываемой методом горизонтального наклонного бурения, многожильной с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 кв. мм включительно с одной трубой в скважине на уровне напряжения 1-10 кВ составляет 12 083 124,47 руб./км (без НДС).

Департамент считает предлагаемый размер ставки платы за технологическое присоединение экономически обоснованным, соответствующим размеру ставок, установленных в субъектах Центрального федерального округа на 2026 год, и предлагает на рассмотрение и утверждение Правлению Департамента.

Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Ивановской области на покрытие расходов, связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства

| 3.1.2.1.4.1. | кабельные линии в траншее многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 3 330 979,38 | Х |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.6.2.1.3.1. | кабельной линии, прокладываемой методом горизонтального наклонного бурения, многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 кв. мм включительно с одной трубой в скважине | 11 700 102,45 | Х |
| 3.6.2.1.4.1. | кабельной линии, прокладываемой методом горизонтального наклонного бурения, многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 кв. мм включительно с одной трубой в скважине | 12 105 516,18 | Х |
| 3.6.2.2.4.1. | кабельной линии, прокладываемой методом горизонтального наклонного бурения, многожильной с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 кв. мм включительно с одной трубой в скважине | Х | 12 083 124,47 |

# Ассоциация «НП Совет рынка» голосует по данному вопросу: «за».

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы от 30.06.2022 № 490/22:

1. В приложении 2 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 01.12.2025 № 57-э/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, льготных ставок за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Ивановской области на 2026 год» строки 3.1.2.1.4.1, 3.6.2.1.3.1, 3.6.2.1.4.1 и 3.6.2.2.4.1 изложить в следующей редакции:

| 3.1.2.1.4.1. | кабельные линии в траншее многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 3 330 979,38 | Х |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.6.2.1.3.1. | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 кв. мм включительно с одной трубой в скважине | 11 700 102,45 | Х |
| 3.6.2.1.4.1. | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 кв. мм включительно с одной трубой в скважине | 12 105 516,18 | Х |
| 3.6.2.2.4.1. | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 кв. мм включительно с одной трубой в скважине | Х | 12 083 124,47 |

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | - |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Турбачкина Е.В. | за |
| 4. | Коннова Е.А. | за |
| 5. | Полозов И.Г. | - |
| 6. | Гущина Н.Б. | за |
| 7. | Агапова О.П. | за |
| 8. | Кулешов А.И. | за |

Итого: за – 6, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют – 2.

| Ответственный секретарь Правления |  | С.А. Колесова |
| --- | --- | --- |
| Члены Правления: |  |  |
| Заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области – статс-секретарь |  | Н.Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.В. Турбачкина |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.А. Коннова |
| Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально-значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области | - | И.Г. Полозов |
| Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | О.П. Агапова |
| Главный специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля и контроля органов власти Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | З.Б. Виднова |
| Представитель Ассоциации «НП Совет рынка» – к.т.н., доцент кафедры электрических систем Ивановского государственного энергетического университета |  | А.И. Кулешов |