Приложение № 3.1

к распоряжению ООО «Ивановские электрически сети»

от «__» ____________ г. № _____

Внесения изменений в инвестиционную программу
Общества с ограниченной ответственностью
«Ивановские электрические сети»
в границах Ивановской области.

В соответствии с Критериями отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977), инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью «Ивановские электрические сети» (далее – Общество) подлежит утверждению органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

В границах Ивановской области инвестиционная программа Общества на 2025–2029 годы утверждена Департаментом энергетики и тарифов Ивановской области постановлением № 55-ип (э)/1 от 27 ноября 2025г.

Настоящие изменения в инвестиционную программу Общества разработаны в целях приведения её параметров в соответствие с фактическим техническим состоянием объектов электросетевого хозяйства, а также необходимостью реализации мероприятий по замене изношенного и устаревшего оборудования.

## Цели:

Продление срока эксплуатации изношенного оборудования;

Повышение надежности электроснабжения потребителей при аварийных режимах работы оборудования;

Обеспечение безопасной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства;

Повышение качества оказываемых услуг по передаче электрической энергии;

Обеспечение соответствия параметров работы электрических сетей требованиям нормативно-технической документации;

Оптимизация эксплуатационных затрат за счёт применения современного оборудования и средств диагностики.

## Задачи:

Реконструкция и техническое перевооружение электросетевого хозяйства;

Снижение уровня физического износа оборудования;

Повышение эксплуатационной надежности трансформаторного и коммутационного оборудования;

Снижение количества аварийных ситуаций и технологических нарушений;

Обеспечение контроля технического состояния оборудования;

Организация контроля параметров электробезопасности электроустановок;

Обеспечение контроля качества электрической энергии в электрических сетях;

Снижение затрат на техническое обслуживание и ремонт оборудования.

Финансирование инвестиционной программы осуществляется за счёт инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством тарифы. Инвестиционная программа Общества не содержит инвестиционных проектов, подпадающих под критерии необходимости проведения публичного технологического и ценового аудита. Инвестиционные обязательства в отношении объектов электросетевого хозяйства, предусмотренные законодательством Российской Федерации о приватизации, у Общества отсутствуют.

## Основание необходимости внесения изменений:

Корректировка инвестиционной программы обусловлена:

- необходимостью замены силовых трансформаторов, отработавших нормативный срок службы и имеющих высокий уровень физического износа;

- необходимостью замены морально и физически устаревших масляных выключателей на современные вакуумные выключатели;

- высоким уровнем физического и морального износа оборудования, создающим риски аварийных ситуаций и технологических нарушений;

- необходимостью повышения надежности и качества электроснабжения потребителей;

- необходимостью обеспечения соответствия электроустановок требованиям нормативных документов в области электробезопасности;

- необходимостью организации инструментального контроля технического состояния оборудования и параметров электрической сети;

- необходимостью контроля качества электрической энергии;

- необходимостью повышения эффективности эксплуатации электросетевого хозяйства.

Указанные обстоятельства обуславливают необходимость корректировки сроков реализации и параметров инвестиционной программы.

## Пояснение необходимости мероприятий:

### 1. Замена силового трансформатора на объекте КТП-302 (КИЗ «Ломы») расположенного по адресу: Ивановская обл., Ивановский р-н, д. Ломы напротив дома № 73

В период максимума нагрузок в летний или зимний сезон при увеличении потребления электроэнергии в зоне питания КТП-302 возможна работа трансформатора в режиме, близком к предельному. При значительном физическом износе это может привести к перегреву обмоток, ухудшению состояния изоляции и аварийному отключению трансформатора.

В таком случае без электроснабжения могут временно остаться потребители, присоединенные к данной КТП, а для восстановления электроснабжения потребуется выполнение аварийно-восстановительных работ.

Замена трансформатора позволит:

- снизить риск перегрева и отказа оборудования;

- обеспечить устойчивую работу КТП при повышенных нагрузках;

- снизить вероятность аварийных отключений потребителей.

### 2. Замена силового трансформатора на объекте КТП-646 (СНТ «АИР») расположенного по адресу: Ивановская обл., Ивановский р-н, д. Конохово, СНТ "АИР"

В период активного использования электрооборудования в садоводческом товариществе, включая насосы, отопительные приборы и бытовую технику, возможен рост нагрузки на трансформатор. При эксплуатации оборудования с высоким уровнем износа возрастает вероятность снижения напряжения на отходящих линиях, перегрева трансформатора и отключения питающего центра.

В результате у потребителей могут наблюдаться:

- пониженное напряжение;

- нестабильная работа бытовой техники;

- перерывы в электроснабжении.

Реализация мероприятия позволит:

- повысить качество электроснабжения потребителей;

- снизить риск технологических нарушений;

- обеспечить более стабильный режим работы распределительной сети.

### 3. Замена силового трансформатора на объекте КТП-304 («ДКТ») расположенного по адресу: Ивановская обл., Ивановский р-н, п. Светлый Луч, Дом Творчества Композиторов "Ивановский"

При длительной эксплуатации трансформатора с высоким износом возможно ухудшение состояния контактных соединений и изоляции. В случае развития внутреннего дефекта это может привести к локальному нагреву, повреждению трансформатора и его аварийному отключению.

При этом возможно:

- отключение потребителей, присоединенных к КТП;

- необходимость срочного выезда оперативного персонала;

- выполнение внеплановых аварийных работ.

После замены трансформатора:

- снижается вероятность внезапного отказа;

- повышается надежность электроснабжения;

- сокращается риск дополнительных затрат на аварийное обслуживание.

### 4. Замена силового трансформатора на объекте КТП-259 (СНТ «Аэропорт») расположенного по адресу: Ивановская обл., Ивановский р-н, д. Жуково, СНТ "Аэропорт"

### При неблагоприятных погодных условиях, в том числе при грозовых воздействиях или резких изменениях режима сети, изношенный трансформатор имеет более высокий риск повреждения изоляции и выхода из строя. В результате возможно отключение части потребителей и необходимость выполнения срочной замены оборудования.

### Замена трансформатора позволит:

- повысить устойчивость работы оборудования к эксплуатационным воздействиям;

- снизить риск аварийного отключения;

- обеспечить более надежное электроснабжение потребителей.

### 5. Замена силового трансформатора на объекте КТП-810 (СНТ «Пригородный») расположенного по адресу: Ивановская обл., Ивановский р-н, Подвязновское с.п., СНТ "Пригородный"

В вечерние часы максимума нагрузки при одновременном включении большого количества бытовых электроприемников трансформатор с высокой степенью износа может работать с повышенными потерями и температурной нагрузкой. Это может привести к ухудшению параметров напряжения у удаленных потребителей и последующему отключению оборудования защитой.

Реализация мероприятия позволит:

- улучшить режим работы распределительной сети;

- повысить устойчивость электроснабжения в часы пиковых нагрузок;

- снизить риск отключения КТП.

### 6. Замена силового трансформатора на объекте КТП-256 (СНТ «Южный») расположенного по адресу: Ивановская обл., Ивановский р-н, д. Жуково, СНТ "Южный"

При длительной эксплуатации возможны скрытые дефекты трансформатора, связанные с износом вводов, изоляции и контактных соединений. При увеличении нагрузки такие дефекты могут проявиться в виде отказа оборудования и аварийного перерыва электроснабжения.

В этом случае потребуется:

- срочный вывод оборудования из работы;

- аварийная замена или ремонт;

- восстановление схемы электроснабжения в оперативном порядке.

Замена трансформатора позволит:

- снизить вероятность аварийного выхода оборудования из строя;

- повысить надежность электроснабжения;

- сократить риск длительных перерывов подачи электроэнергии потребителям.

### 7. Модернизация и техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Чернцы» по адресу: Ивановская обл., с. Чернцы, ул. Фабричный двор д.24.  Замена масляных выключателей 6 кВ (МВ-6кВ) на вакуумный выключатель 6 кВ (ВВ-6кВ) в количестве 7 шт.

При коротком замыкании на одной из отходящих линий 6 кВ масляный выключатель с высокой степенью износа может отработать с задержкой или ненадежно отключить поврежденный участок. Это создает риск развития аварии, повреждения смежного оборудования и расширения зоны отключения.

Кроме того, масляные выключатели требуют более сложного технического обслуживания и связаны с повышенной пожароопасностью.

Замена на вакуумные выключатели позволит:

- повысить надежность коммутационных операций;

- сократить время отключения поврежденного участка;

- снизить риск повреждения смежного оборудования;

- уменьшить эксплуатационные затраты на обслуживание.

### В связи с тем, что в сборнике УНЦ отсутствует расценка отдельно на демонтаж масляного выключатель МВ-6 кВ без замены шкафа в сборе и монтаж вакуумного выключателя ВВ-6 кВ без замены шкафа в сборе, объем финансовых потребностей определен согласно локально-сметному расчёту, выполненному ресурсно-индексным методом.

### 8. Замена МВ на ВВ ПС "Дуляпино" по адресу: Ивановская область, с. Дуляпино, ул. Советская, д. 8 (замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ в количестве 4 шт.).

При повторяющихся коммутациях под нагрузкой и в аварийных режимах устаревшие масляные выключатели могут работать нестабильно вследствие износа контактной системы и приводов. В такой ситуации возможно неполное отключение цепи или отказ отключения поврежденного присоединения.

Это может привести к:

- повреждению оборудования линии или подстанции;

- отключению не только аварийного, но и смежных присоединений;

- увеличению времени восстановления нормальной схемы работы.

Реализация мероприятия позволит:

- повысить надежность и безопасность эксплуатации подстанции;

- снизить вероятность технологических нарушений;

- повысить устойчивость работы сети в аварийных режимах.

В связи с тем, что в сборнике УНЦ отсутствует расценка отдельно на демонтаж масляного выключатель МВ-6 кВ без замены шкафа в сборе и монтаж вакуумного выключателя ВВ-6 кВ без замены шкафа в сборе, объем финансовых потребностей определен согласно локально-сметному расчёту, выполненному ресурсно-индексным методом.

9. Приобретение прибора для измерения параметров силовых трансформаторов «КОЭФФИЦИЕНТ»

При внешне нормальной работе трансформатора без специализированной диагностики невозможно своевременно выявить отклонения параметров, свидетельствующие о развивающемся дефекте обмоток или иных внутренних повреждениях. В такой ситуации решение о ремонте или замене оборудования может быть принято уже после аварийного отказа.

Использование прибора позволит:

- своевременно выявлять отклонения параметров трансформаторов;

- принимать решение о ремонте или замене до аварийного события;

- перейти от аварийного реагирования к профилактическому обслуживанию;

- повысить качество диагностики силовых трансформаторов.

при выявлении отклонения параметров по одному из трансформаторов Общество сможет запланировать его ремонт или замену до момента выхода из строя и отключения потребителей.

10. Приобретение многофункционального измерителя MPI-502 (Sonel)

После выполнения ремонтных работ на КТП, ТП или подстанции необходимо подтвердить соответствие электроустановки требованиям электробезопасности: проверить сопротивление изоляции, параметры цепи «фаза-ноль», состояние заземляющих устройств и иные показатели. При отсутствии собственного измерительного прибора проведение таких проверок зависит от привлечения сторонних организаций, что увеличивает сроки и снижает оперативность ввода оборудования в работу.

Кроме того, без регулярного инструментального контроля возможно несвоевременное выявление:

- ухудшения состояния изоляции;

- увеличения сопротивления заземляющего устройства;

- несоответствия параметров безопасной эксплуатации.

Использование прибора позволит:

- выполнять измерения силами Общества;

- оперативно подтверждать готовность оборудования к безопасной эксплуатации;

- снижать риск несчастных случаев и повторных повреждений оборудования.

если после ремонта на одном из объектов произошло ухудшение сопротивления изоляции, прибор позволит выявить это до включения оборудования под нагрузку.

11. Приобретение прибора качества электроэнергии РЕСУРС UF2M

От потребителей поступали обращения, связанные с миганием освещения, отключением автоматики, нестабильной работой насосного или электронного оборудования. Без прибора качества электроэнергии невозможно объективно установить, связана ли проблема с просадками напряжения, несимметрией фаз, гармоническими искажениями либо иными отклонениями параметров сети.

В отсутствие такого прибора затрудняется:

- подтверждение наличия или отсутствия отклонений;

- определение источника проблемы;

- принятие технически обоснованных корректирующих мер.

Использование прибора позволит:

- проводить инструментальный контроль качества электроэнергии;

- оперативно выявлять отклонения и анализировать причины;

- повышать качество рассмотрения обращений потребителей;

- принимать точечные меры по нормализации режима сети.

При жалобах на низкое напряжение прибор позволит установить, обусловлено ли отклонение перегрузкой трансформатора, неравномерным распределением нагрузки по фазам или влиянием вышестоящей сети.

Обобщающий пример по совокупности мероприятий

В зоне питания одной КТП или подстанции может сложиться ситуация, при которой одновременно:

- трансформатор эксплуатируется с высоким уровнем износа;

- коммутационное оборудование морально устарело;

- отсутствует возможность полноценной диагностики параметров оборудования;

- обращения по качеству напряжения невозможно оперативно подтвердить измерениями.

В таких условиях даже локальное нарушение режима работы может привести к более серьезному технологическому нарушению: отключению группы потребителей, повреждению оборудования и увеличению времени восстановления нормальной схемы электроснабжения.

Реализация инвестиционной программы позволяет последовательно устранить указанные факторы риска за счет:

- замены наиболее изношенных трансформаторов;

- модернизации коммутационного оборудования;

- внедрения средств диагностики технического состояния;

- организации контроля параметров электробезопасности и качества электроэнергии.

В результате повышается надежность и безопасность эксплуатации электрических сетей, снижается вероятность аварийных отключений, сокращается количество обращений потребителей и повышается эффективность работы электросетевого хозяйства.

Мероприятия, включенные в инвестиционную программу 2025–2029 годы, которая утверждена Департаментом энергетики и тарифов Ивановской области постановлением № 55-ип (э)/1 от 27 ноября 2025г.:

1.	Модернизация и техническое перевооружение ПС 35/6/0,4 кВ "Дуляпино" по адресу: Ивановская обл., Фурмановский р-н, с. Дуляпино, ул. Советская, д.8 (Замена масляного выключателя 35 кВ (МВ-35кВ) на вакуумный выключатель 35 кВ (ВВ-35кВ) в количестве 3 шт.).

Данное мероприятие проводится в связи с истечением нормативного срока службы силового оборудования ПС 35/6/0,4 «Дуляпино», а именно масляных выключателей МВ-35 кВ. В данный момент от ПС 35/6/0,4 запитано более 20 населенных пунктов Фурмановского района (транзит в АО «ОЭС» и ПАО «Россети»), в том числе бюджетные учреждения, такие как школы, детские сады, водонапорные башни, пекарни и т.д. Данное мероприятие способствует повышению надежности энергоснабжения потребителей Фурмановского района, снижению аварийности и пожароопасности, повышает коммутационный ресурс оборудования.

2.	Модернизация и техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Чернцы" по адресу: Ивановская область, Шуйский р-н, с. Чернцы, ул. Фабричный двор, д. 24 (Замена масляного выключателя 35 кВ (МВ-35кВ) на вакуумный выключатель 35 кВ (ВВ-35кВ) в количестве 2 шт.)

Данное мероприятие проводится в связи с истечением нормативного срока службы силового оборудования ПС 35/6/0,4 «Чернцы», а именно масляных выключателей МВ-35 кВ. В данный момент от ПС 35/6/0,4 «Чернцы» запитаны потребители с. Чернцы и с. Веденье Шуйского района, в том числе транзит в АО «ОЭС» и ПАО «Россети», кроме того бюджетные учреждения, такие как школы, детские сады, водонапорные башни, производственные предприятия и т.д. Данное мероприятие способствует повышению надежности энергоснабжения потребителей Фурмановского района, снижению аварийности и пожароопасности, повышает коммутационный ресурс оборудования.

3.	Модернизация и техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "Красный Профинтерн" по адресу: Ивановская область, Вичугский р-н, г. Вичуга, ул. 2-я Кировская (Замена ячейки с масляным выключателем 6 кВ (МВ-6кВ) на ячейку с вакуумным выключателем 6 кВ (ВВ-6кВ) в количестве 3 шт.)

Данное мероприятие проводится в связи с истечением нормативного срока службы силового оборудования ПС 110/6 «Красный Профинтерн», а именно масляных выключателей МВ-6 кВ. В данный момент от ПС 110/6 «Красный Профинтерн» запитаны потребители г. Вичуга, в том числе бюджетные учреждения, такие как школы, детские сады, котельные (МУП «ОКиТС»), производственные предприятия и т.д. Данное мероприятие способствует повышению надежности энергоснабжения потребителей г. Вичуга, снижению аварийности и пожароопасности, повышает коммутационный ресурс оборудования.

4.	Модернизация и техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "Красный Профинтерн" по адресу: Ивановская область, Вичугский р-н, г. Вичуга, ул. 2-я Кировская (Замена масляного выключателя 6 кВ (МВ-6кВ) на вакуумный выключатель 6 кВ (ВВ-6кВ) с установкой терминала защит в количестве 19 шт.)

Данное мероприятие проводится в связи с истечением нормативного срока службы силового оборудования ПС 110/6 «Красный Профинтерн», а именно масляных выключателей МВ-6 кВ. В данный момент от ПС 110/6 «Красный Профинтерн» запитаны потребители г. Вичуга, в том числе бюджетные учреждения, такие как школы, детские сады, котельные (МУП «ОКиТС»), производственные предприятия и т.д, кроме того осуществляется транзит электроэнергии населению через сети АО «ОЭС» и ПАО «Россети». Данное мероприятие способствует повышению надежности энергоснабжения потребителей г. Вичуга, снижению аварийности и пожароопасности, повышает коммутационный ресурс оборудования.

В связи с тем, что в сборнике УНЦ отсутствует расценка отдельно на демонтаж масляного выключатель МВ-6 кВ без замены шкафа в сборе и монтаж вакуумного выключателя ВВ-6 кВ без замены шкафа в сборе объем финансовых потребностей определен согласно локально-сметному расчёту, выполненному ресурсно-индексным методом.

5.	Закупка дизельного генератора АД-120 в кожухе на шасси

Данное мероприятие требуется в связи с необходимым наличием РИСЭ у ООО «ИВЭЛС». В связи с большим ростом объемов электросетевого имущества в составе ООО «ИВЭЛС» (добавились сети АО «МРСК-ТК», АО «ЮЭС» и проч.) и для обеспечения потребителей резервными источниками энергоснабжения в случае отключений, массовых аварий, длительного проведения ремонтных работ, требуются дополнительные дизельные генераторы. Данное мероприятие позволит запитать больший объем потребителей в случае массовых отключений, обеспечить электроэнергией объекты коммунальной сферы и органы самоуправления.

6.	Приобретение измельчителя древесины «Егерь 750» одновалковый с дизельным ДВС мощностью 57л/с

Данное мероприятие направлено на увеличение объемов расчистки просек в охранных зонах ВЛ. Основными причинами отключения ВЛЭП являются падения деревьев на провода ЛЭП, что приводит к массовым отключениям потребителей Ивановской области на срок восстановления энергоснабжения. При этом расчистка ЛЭП зачастую затруднена в связи с трудной проходимостью персонала и техники в определенных местах (болота, отсутствие дорог), необходимостью вывоза спиленных деревьев и т.д. Выполнение данного мероприятия позволит упростить расчистку ЛЭП и увеличить ее объемы. Своевременная и масштабная расчистка ЛЭП позволит многократно сократить количество массовых аварий в связи с обрывом проводов, повысит надежность энергоснабжения потребителей, а также позволит сократить затраты ТСО на вывоз спиленных деревьев (не потребуется наем бригад и тяжелой спецтехники).

7.	Приобретение Бурильно-крановой установки TAURUS 035A на базе ГАЗ Садко NEXT

Данное мероприятие направленно на повышение надежности энергоснабжения потребителей, сокращение сроков устранения аварий, сокращение затрат ТСО на использование подрядной спецтехники. В данный момент установка опор в сетях ООО «ИВЭЛС», в связи с отсутствием необходимой техники, осуществляется силами подрядных организаций. Данная тенденция ведет к негативным последствиям для потребителей Ивановской области. В частности, в случае отказа подрядчика приступить к работам возникает большой риск затягивания сроков аварийных работ по замене опор и работам на высоте, на время поиска нового подрядчика, кроме того, отсутствие собственной Бурильно-крановой установки ведет к росту затрат ТСО за счет платежей в подрядные организации. Выполнение данного мероприятия позволит в разы сократить сроки устранения аварий, связанных с заменой опор и участков ЛЭП, работ на высоте. Данное мероприятие позволит сократить издержки ООО «ИВЭЛС» на услуги сторонней спецтехники.

8.	Приобретение Лаборатории АЛЕРОМ 2 на автомобиле ГАЗ 27057 4х4

Данное мероприятие направленно на повышение надежности энергоснабжения потребителей, сокращение сроков устранения аварий, сокращение затрат ТСО на использование подрядных передвижных электролабораторий. В данный момент ввиду отсутствия собственной передвижной электротехнической лаборатории, участвующей в определении места повреждения кабельных линий, а также в их высоковольтных испытаниях, ООО «ИВЭЛС» вынужден прибегать к силам подрядных организаций. При этом в случае отказа или невозможности подрядных организаций выехать на место повреждения возникает риск затягивания проведения ремонтных работ по восстановлению питания потребителей. В случае отсутствия резервного питания (потребители 3 категории) данный риск возрастает многократно и может привести к крайне негативным последствиям, таким как нарушение сроков устранения перерывов энергоснабжения (24 часа). Данное мероприятие позволит ООО «ИВЭЛС» незамедлительно приступать к устранению повреждений кабельных линий, самостоятельно определять место повреждения, проводить необходимые испытания. Кроме того, данное мероприятие позволит многократно сократить срок устранения повреждений кабельных линий, повысит надежность энергоснабжения и приведет к сокращению затрат ТСО на проведение ремонтов и испытаний КЛ подрядным способом.

Заключение

Внесение изменений в инвестиционную программу обусловлено необходимостью приведения её параметров в соответствие с фактическим техническим состоянием оборудования и современными требованиями к эксплуатации электрических сетей.

Реализация мероприятий, включая замену изношенного оборудования и внедрение средств диагностики и контроля, позволит:

- повысить надежность и качество электроснабжения;

- снизить уровень аварийности;

- обеспечить соответствие нормативным требованиям;

- повысить эффективность эксплуатации электросетевого хозяйства.

Директор                                                                                                И.А. Лизунов