Приложение № 3

к распоряжению ООО «Ивановские электрически сети»

от «__» ____________ г. № _____

Пояснительная записка к проекту

инвестиционной программы

Общества с ограниченной ответственностью «Ивановские электрические сети» в границах Ивановской области.

В соответствии с Критериями отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (утверждены Постановлением № 977), инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью «Ивановские электрические сети» (далее по тексту – Общества) подлежит утверждению органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (подпункт «б» пункта 2 Критериев).

В границах Ивановской области инвестиционная программа Общества 
на 2025-2029 годы утверждается Департаментом энергетики и тарифов Ивановской области.

По результатам реализации инвестиционной программы Общества в 2025-2029 годах будет обеспечено достижение следующих основных целей и задач Общества:

Цели:

- Продление срока эксплуатации изношенного оборудования;

- Повышение надежности электроснабжения потребителей при аварийных режимах работы оборудования;

- Выполнение обязательств Общества по технологическому присоединению потребителей к электросетевым объектам Общества в соответствии с действующим законодательством.

- Обеспечение качества оказываемых услуг в соответствии с действующим нормативными документами.

- Оптимизация объектов электросетевого хозяйства в целях повышения экономической эффективности оказания услуг по передаче электрической энергии

Задачи:

- Реконструкция и техническое перевооружение электросетевого хозяйства

- Снижение уровня износа и увеличение срока эксплуатации объектов электросетевого хозяйства.

- Снижение аварийных ситуаций в электрических сетях.

Финансирование инвестиционной программы планируется осуществлять за счет инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством тарифы на 2025-2029 годы.

Инвестиционная программа Общества не содержит инвестиционных проектов, предусматривающих новое строительство и расширение, реконструкцию и техническое перевооружение объектов капитального строительства, подпадающих под критерии необходимости проведения публичного технологического и ценового аудита.

Инвестиционные обязательства в отношении объектов электросетевого хозяйства, предусмотренные законодательством Российской Федерации о приватизации, у Общества отсутствуют (если инвестиционные обязательства в отношении объектов электросетевого хозяйства, предусмотренные законодательством Российской Федерации о приватизации имеются, то перечислить их).

Пояснение необходимости мероприятий:

- Модернизация и техническое перевооружение ПС 35/6/0,4 кВ "Дуляпино" по адресу: Ивановская обл., Фурмановский р-н, с. Дуляпино, ул. Советская, д.8 (Замена масляного выключателя 35 кВ (МВ-35кВ) на вакуумный выключатель 35 кВ (ВВ-35кВ) в количестве 3 шт.)

Данное мероприятие проводится в связи с истечением нормативного срока службы силового оборудования ПС 35/6/0,4 «Дуляпино», а именно масляных выключателей МВ-35 кВ. В данный момент от ПС 35/6/0,4 запитано более 20 населенных пунктов Фурмановского района (транзит в АО «ОЭС» и ПАО «Россети»), в том числе бюджетные учреждения, такие как школы, детские сады, водонапорные башни, пекарни и т.д. Данное мероприятие способствует повышению надежности энергоснабжения потребителей Фурмановского района, снижению аварийности и пожароопасности, повышает коммутационный ресурс оборудования.

- Модернизация и техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Чернцы" по адресу: Ивановская область, Шуйский р-н, с. Чернцы, ул. Фабричный двор, д. 24 (Замена масляного выключателя 35 кВ (МВ-35кВ) на вакуумный выключатель 35 кВ (ВВ-35кВ) в количестве 2 шт.)

Данное мероприятие проводится в связи с истечением нормативного срока службы силового оборудования ПС 35/6/0,4 «Чернцы», а именно масляных выключателей МВ-35 кВ. В данный момент от ПС 35/6/0,4 «Чернцы» запитаны потребители с. Чернцы и с. Веденье Шуйского района, в том числе транзит в АО «ОЭС» и ПАО «Россети», кроме того бюджетные учреждения, такие как школы, детские сады, водонапорные башни, производственные предприятия и т.д. Данное мероприятие способствует повышению надежности энергоснабжения потребителей Фурмановского района, снижению аварийности и пожароопасности, повышает коммутационный ресурс оборудования.

- Модернизация и техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "Красный Профинтерн" по адресу: Ивановская область, Вичугский р-н, г. Вичуга, ул. 2-я Кировская (Замена ячейки с масляным выключателем 6 кВ (МВ-6кВ) на ячейку с вакуумным выключателем 6 кВ (ВВ-6кВ) в количестве 3 шт.)

Данное мероприятие проводится в связи с истечением нормативного срока службы силового оборудования ПС 110/6 «Красный Профинтерн», а именно масляных выключателей МВ-6 кВ. В данный момент от ПС 110/6 «Красный Профинтерн» запитаны потребители г. Вичуга, в том числе бюджетные учреждения, такие как школы, детские сады, котельные (МУП «ОКиТС»), производственные предприятия и т.д. Данное мероприятие способствует повышению надежности энергоснабжения потребителей г. Вичуга, снижению аварийности и пожароопасности, повышает коммутационный ресурс оборудования.

- Модернизация и техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "Красный Профинтерн" по адресу: Ивановская область, Вичугский р-н, г. Вичуга, ул. 2-я Кировская (Замена масляного выключателя 6 кВ (МВ-6кВ) на вакуумный выключатель 6 кВ (ВВ-6кВ) с установкой терминала защит в количестве 19 шт.)

Данное мероприятие проводится в связи с истечением нормативного срока службы силового оборудования ПС 110/6 «Красный Профинтерн», а именно масляных выключателей МВ-6 кВ. В данный момент от ПС 110/6 «Красный Профинтерн» запитаны потребители г. Вичуга, в том числе бюджетные учреждения, такие как школы, детские сады, котельные (МУП «ОКиТС»), производственные предприятия и т.д, кроме того осуществляется транзит электроэнергии населению через сети АО «ОЭС» и ПАО «Россети». Данное мероприятие способствует повышению надежности энергоснабжения потребителей г. Вичуга, снижению аварийности и пожароопасности, повышает коммутационный ресурс оборудования.

- Закупка дизельного  генератора АД-120 в кожухе на шасси

Данное мероприятие требуется в связи с необходимым наличием РИСЭ у ООО «ИВЭЛС». В связи с большим ростом объемов электросетевого имущества в составе ООО «ИВЭЛС» (добавились сети АО «МРСК-ТК», АО «ЮЭС» и проч.) и для обеспечения потребителей резервными источниками энергоснабжения в случае отключений, массовых аварий, длительного проведения ремонтных работ, требуются дополнительные дизельные генераторы. Данное мероприятие позволит запитать больший объем потребителей в случае массовых отключений, обеспечить электроэнергией объекты коммунальной сферы и органы самоуправления.

- Приобретение измельчителя древесины «Егерь 750» одновалковый с дизельным ДВС мощностью 57л/с

Данное мероприятие направлено на увеличение объемов расчистки просек в охранных зонах ВЛ. Основными причинами отключения ВЛЭП являются падения деревьев на провода ЛЭП, что приводит к массовым отключениям потребителей Ивановской области на срок восстановления энергоснабжения. При этом расчистка ЛЭП зачастую затруднена в связи с трудной проходимостью персонала и техники в определенных местах (болота, отсутствие дорог), необходимостью вывоза спиленных деревьев и т.д. Выполнение данного мероприятия позволит упростить расчистку ЛЭП и увеличить ее объемы. Своевременная и масштабная расчистка ЛЭП позволит многократно сократить количество массовых аварий в связи с обрывом проводов, повысит надежность энергоснабжения потребителей, а также позволит сократить затраты ТСО на вывоз спиленных деревьев (не потребуется наем бригад и тяжелой спецтехники).

- Приобретение Бурильно-крановой установки TAURUS 035A на базе ГАЗ Садко NEXT

Данное мероприятие направленно на повышение надежности энергоснабжения потребителей, сокращение сроков устранения аварий, сокращение затрат ТСО на использование подрядной спецтехники. В данный момент установка опор в сетях ООО «ИВЭЛС», в связи с отсутствием необходимой техники, осуществляется силами подрядных организаций. Данная тенденция ведет к негативным последствиям для потребителей Ивановской области. В частности, в случае отказа подрядчика приступить к работам возникает большой риск затягивания сроков аварийных работ по замене опор и работам на высоте, на время поиска нового подрядчика, кроме того, отсутствие собственной Бурильно-крановой установки ведет к росту затрат ТСО за счет платежей в подрядные организации. Выполнение данного мероприятия позволит в разы сократить сроки устранения аварий, связанных с заменой опор и участков ЛЭП, работ на высоте. Данное мероприятие позволит сократить издержки ООО «ИВЭЛС» на услуги сторонней спецтехники.

- Приобретение Лаборатории АЛЕРОМ 2 на автомобиле ГАЗ 27057 4х4

Данное мероприятие направленно на повышение надежности энергоснабжения потребителей, сокращение сроков устранения аварий, сокращение затрат ТСО на использование подрядных передвижных электролабораторий. В данный момент ввиду отсутствия собственной передвижной электротехнической лаборатории, участвующей в определении места повреждения кабельных линий, а также в их высоковольтных испытаниях, ООО «ИВЭЛС» вынужден прибегать к силам подрядных организаций. При этом в случае отказа или невозможности подрядных организаций выехать на место повреждения возникает риск затягивания проведения ремонтных работ по восстановлению питания потребителей. В случае отсутствия резервного питания (потребители 3 категории) данный риск возрастает многократно и может привести к крайне негативным последствиям, таким как нарушение сроков устранения перерывов энергоснабжения (24 часа). Данное мероприятие позволит ООО «ИВЭЛС» незамедлительно приступать к устранению повреждений кабельных линий, самостоятельно определять место повреждения, проводить необходимые испытания. Кроме того, данное мероприятие позволит многократно сократить срок устранения повреждений кабельных линий, повысит надежность энергоснабжения и приведет к сокращению затрат ТСО на проведение ремонтов и испытаний КЛ подрядным способом.

Директор                                                                                                И.А. Лизунов